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INF.271.3.2026 
Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty
zamówienia pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Czernice Borowe”
Część 2 – Dostawa 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do szafy serwerowej Rack 19’’


Tabela zgodności technicznej oferowanego zasilacza awaryjnego UPS

Producent UPS	………………………………………………………………………………………………
Model / numer katalogowy	………………………………………………………………………………………………
Oferowana konfiguracja	………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Wymaganie minimalne Zamawiającego
	Spełnia / nie spełnia[footnoteRef:1] (wypełnia Wykonawca) [1:  Jeśli parametr nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu
] 

	Uwagi / dodatkowe parametry

	1
	Moc pozorna: Minimum 3000 VA.
	
	

	2
	Moc czynna i współczynnik mocy: Minimum 2700 W; współczynnik mocy wyjściowej nie mniejszy niż 0,9.
	
	

	3
	Topologia: On-line VFI, z podwójną konwersją napięcia, zgodnie z PN-EN IEC 62040-3 lub normą równoważną.
	
	

	4
	Czas przełączenia: 0 ms przy przejściu z pracy sieciowej na bateryjną oraz z bateryjnej na sieciową.
	
	

	5
	Napięcie i przebieg wyjściowy: 230 V AC; czysta sinusoida; tolerancja napięcia wyjściowego nie większa niż ±2% w normalnych warunkach pracy.
	
	

	6
	Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz, automatyczne wykrywanie lub wybór; stabilizacja częstotliwości w pracy bateryjnej.
	
	

	7
	Obudowa: Rack 19” lub Tower/Rack z możliwością montażu w Rack 19”; wysokość maksymalnie 3U.
	
	

	8
	Akumulatory: Wbudowane, zamknięte i bezobsługowe akumulatory VRLA lub równoważne, przeznaczone do UPS.
	
	

	9
	Czas podtrzymania: Minimum 5 minut przy obciążeniu 50% mocy czynnej UPS.
	
	

	10
	Gniazda wyjściowe: Minimum 6 × IEC 320 C13 
	
	

	11
	Interfejsy komunikacyjne: Minimum USB lub RS-232 
	
	

	12
	Panel LCD: Wbudowany panel LCD prezentujący co najmniej tryb pracy, obciążenie, stan akumulatorów, napięcie wejściowe i wyjściowe oraz alarmy.
	
	

	13
	Zimny start: Możliwość uruchomienia UPS i podłączonych odbiorników z akumulatorów przy braku zasilania sieciowego.
	
	

	14
	Zabezpieczenia: Ochrona co najmniej przed przepięciem, zwarciem, przeciążeniem, przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatorów.
	
	

	15
	Sprawność: Sprawność w trybie on-line minimum 90% przy typowym obciążeniu.
	
	

	16
	Praca ciągła: Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej 24/7 w środowisku serwerowym.
	
	

	17
	Oprogramowanie: Oprogramowanie bez dodatkowych opłat licencyjnych, kompatybilne co najmniej z aktualnie wspieranymi wersjami Windows i Linux.
	
	

	18
	Funkcje oprogramowania: Monitorowanie parametrów UPS, i automatyczne bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego.
	
	

	19
	Stan urządzenia: Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niepoleasingowy, niepowystawowy, kompletny i wolny od wad.
	
	

	20
	Kanał dystrybucji: Sprzęt z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej.
	
	

	21
	Kompletność dostawy: Komplet akumulatorów, przewodów, szyn i elementów montażowych Rack 19”, instrukcja oraz karta gwarancyjna.
	
	

	22
	Status produktu: Model w aktualnej ofercie producenta, bez statusu End of Sale ani End of Support na dzień składania oferty.
	
	

	23
	Dokumentacja techniczna: Karta katalogowa lub dokument producenta potwierdzający parametry, z podaniem producenta, modelu i numeru katalogowego.
	
	

	24
	Zgodność: Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE.
	
	

	25
	Gwarancja UPS: Minimum 24 miesiące.
	
	

	26
	Gwarancja akumulatorów: Minimum 12 miesięcy.
	
	

	27
	Serwis: Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski; 
	
	


Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że oferowane zasilacze awaryjne UPS spełniają wszystkie wymagania minimalne określone w OPZ oraz w niniejszej tabeli zgodności.
Oświadczam, że informacje podane w niniejszym załączniku są zgodne ze stanem faktycznym i odpowiadają oferowanemu przedmiotowi zamówienia.




Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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