INF.271.3.2026

Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

zamówienia pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Czernice Borowe”

Część 2 – Dostawa 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do szafy serwerowej Rack 19’’

Tabela zgodności technicznej oferowanego zasilacza awaryjnego UPS

Producent UPS	………………………………………………………………………………………………

Model / numer katalogowy	………………………………………………………………………………………………

Oferowana konfiguracja	………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Spełnia / nie spełnia (wypełnia Wykonawca) | Uwagi / dodatkowe parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna: Minimum 3000 VA. |  |  |
| 2 | Moc czynna i współczynnik mocy: Minimum 2700 W; współczynnik mocy wyjściowej nie mniejszy niż 0,9. |  |  |
| 3 | Topologia: On-line VFI, z podwójną konwersją napięcia, zgodnie z PN-EN IEC 62040-3 lub normą równoważną. |  |  |
| 4 | Czas przełączenia: 0 ms przy przejściu z pracy sieciowej na bateryjną oraz z bateryjnej na sieciową. |  |  |
| 5 | Napięcie i przebieg wyjściowy: 230 V AC; czysta sinusoida; tolerancja napięcia wyjściowego nie większa niż ±2% w normalnych warunkach pracy. |  |  |
| 6 | Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz, automatyczne wykrywanie lub wybór; stabilizacja częstotliwości w pracy bateryjnej. |  |  |
| 7 | Obudowa: Rack 19” lub Tower/Rack z możliwością montażu w Rack 19”; wysokość maksymalnie 3U. |  |  |
| 8 | Akumulatory: Wbudowane, zamknięte i bezobsługowe akumulatory VRLA lub równoważne, przeznaczone do UPS. |  |  |
| 9 | Czas podtrzymania: Minimum 5 minut przy obciążeniu 50% mocy czynnej UPS. |  |  |
| 10 | Gniazda wyjściowe: Minimum 6 × IEC 320 C13 |  |  |
| 11 | Interfejsy komunikacyjne: Minimum USB lub RS-232 |  |  |
| 12 | Panel LCD: Wbudowany panel LCD prezentujący co najmniej tryb pracy, obciążenie, stan akumulatorów, napięcie wejściowe i wyjściowe oraz alarmy. |  |  |
| 13 | Zimny start: Możliwość uruchomienia UPS i podłączonych odbiorników z akumulatorów przy braku zasilania sieciowego. |  |  |
| 14 | Zabezpieczenia: Ochrona co najmniej przed przepięciem, zwarciem, przeciążeniem, przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatorów. |  |  |
| 15 | Sprawność: Sprawność w trybie on-line minimum 90% przy typowym obciążeniu. |  |  |
| 16 | Praca ciągła: Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej 24/7 w środowisku serwerowym. |  |  |
| 17 | Oprogramowanie: Oprogramowanie bez dodatkowych opłat licencyjnych, kompatybilne co najmniej z aktualnie wspieranymi wersjami Windows i Linux. |  |  |
| 18 | Funkcje oprogramowania: Monitorowanie parametrów UPS, i automatyczne bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego. |  |  |
| 19 | Stan urządzenia: Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niepoleasingowy, niepowystawowy, kompletny i wolny od wad. |  |  |
| 20 | Kanał dystrybucji: Sprzęt z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej. |  |  |
| 21 | Kompletność dostawy: Komplet akumulatorów, przewodów, szyn i elementów montażowych Rack 19”, instrukcja oraz karta gwarancyjna. |  |  |
| 22 | Status produktu: Model w aktualnej ofercie producenta, bez statusu End of Sale ani End of Support na dzień składania oferty. |  |  |
| 23 | Dokumentacja techniczna: Karta katalogowa lub dokument producenta potwierdzający parametry, z podaniem producenta, modelu i numeru katalogowego. |  |  |
| 24 | Zgodność: Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE. |  |  |
| 25 | Gwarancja UPS: Minimum 24 miesiące. |  |  |
| 26 | Gwarancja akumulatorów: Minimum 12 miesięcy. |  |  |
| 27 | Serwis: Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski; |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowane zasilacze awaryjne UPS spełniają wszystkie wymagania minimalne określone w OPZ oraz w niniejszej tabeli zgodności.

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym załączniku są zgodne ze stanem faktycznym i odpowiadają oferowanemu przedmiotowi zamówienia.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Jeśli parametr nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu